Gmina Miasta Radomia	                                                Radom, dnia 19.03.2010 r.

Znak sprawy: In.III-3410/9/7/10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Wymiana instalacji c.o. w budynku PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej w Radomiu”

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 17 marca 2010 r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie  brzmi następująco:

Po otrzymaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ przedmiaru i porównaniu z P.T. oraz z technologią wykonania stwierdzamy brak następujących pozycji katalogowych:

1) Brak spuszczenia i napełnienia wraz z odpowietrzeniem instalacji celem wykonania prac remontowych. Można przyjąć z analizy własnej 0,11 r-bg. Za 1 pionopiętro.

2) Brak zamurowania otworów po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych. Można przyjąć z KNR 0401-0308-01.

3) Brak wykonania tła za grzejnikami w ilości 67 szt. Można przyjąć z poz. Katalogowej KNR 0401-0709-05.

4) Brak montażu zaworów odcinających pod odpowietrznikami w ilości 31 szt. P.T. Można przyjąć z pozycji katalogowej KNNR 0004-0130-01.

5) Czy zawory na kolektorach i podpionach jako połączenia rozłączne czy na sztywno.

6) Czy pod posadzką na pewno kanał posiada przykrycie płytami rozbieralnymi.

7) Brak płukania instalacji po robotach montażowych dotyczy instalacji centralnego ogrzewania. Można przyjąć z pozycji katalogowej KNNR 0004-0128-02 z wsp. =3.

8) Czy na gałęziach poziomów instalacji c.o. montowane są zawory odcinające czy regulacyjne np. Hydrocontrol R. o ewentualne wyjaśnienie i podanie typu, oraz wielkości z nastawą wstępną.

9) W związku z wykonaniem nowych kolektorów brak wyceny podłączenia dopustu wody do instalacji.

10) w związku z wykonaniem instalacji zamkniętej czy nie należy wbudować zamkniętego    naczynia 	wzbiorczego typu Reflex. Ewentualnie prosimy o podanie typu naczynia, podstawy wyceny.

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Ad.1) Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w ofercie spuszczenie wody z instalacji przed rozpoczęciem jej wymiany. Jest to element robót niezbędny do wykonania ze względu na realizację zgodnie ze sztuką budowlaną i należy go uwzględnić w cenie oferty na podstawie § 16 pkt. 4.2.2 i 4.2.3 SIWZ. Napełnienie wraz z odpowietrzeniem instalacji c.o. po dokonaniu płukania i prób szczelności instalacji, nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty naprawy zniszczeń w ścianach, które wykonawca spowoduje przy demotażu istniejących grzejników.

Ad.3)  W cenie oferty należy uwzględnić przygotowanie powierzchni do malowania oraz wykonanie malowania tła za grzejnikami. Są to roboty typowe dla tego typu zamówienia i zamawiajacy przewidział je również w poz. 147 Przedmiaru robót.

Ad.4) W dokumentacji projektowej zamawiajacy przewidział zastosowanie zaworów odcinających kulowych  średnicy 15 mm pod odpowietrznikami – str. 8 Opisu do projektu budowlanego instalacji c.o. . Zamawiajacy uwzglednił również przedmiotowe roboty w poz. 58 Przedmiaru robót.

Ad.5) W całej instalacji c.o. przy armaturze stosować połączenia rozłączne (zgodnie z pkt. 6 Opisu technicznego do Projektu budowlanego instalacji c.o.).

Ad.6) Kanał pod posadzką przyjęto z płyt nierozbieralnych. Przykrycie kanałów nowymi płytami prefabrykowanymi żelbetowymi uwzględniono w poz. 135 Przedmiaru robót.

Ad.7) W wycenie należy uwzględnić koszt płukania instalacji c.o. po robotach montażowych (zgodnie z pkt. 1 Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacji centralnego ogrzewania i wymiany poziomów wodociągowych).

Ad.8) Na gałęziach poziomów c.o należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową str. nr 6 :

  - na zasileniu zawór kulowy mosiężny gwintowany DN 65 mm

  - na powrocie zawór regulacyjny typu Ball – S o średnicy 50 mm (lub równoważny o parametrach nie gorszych), na którym dokonać należy nastawy wstępnej zgodnie z graficzną częścią projektu.

Ad.9) Nie zachodzi konieczność wykonywania odrębnego fragmentu instalacji służącego do dopełniana instalacji c.o. wodą.

Ad.10) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wbudowania zamknietego naczynia wzbiorczego, gdyż instalacja zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa w węźle ciepłowniczym, z którego jest zasilana.

Przewodniczący Komisji Przetargowej