Radom, dnia  18.04.2013 r.

Znak sprawy:  In.III.271.6.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  ,, Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku 
z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej 
przy ul. Struga”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dniu 16.04.2013 roku faksem zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ,,Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga”.

Zapytanie brzmi następująco:

- „W przedmiarze robót występuje montaż DPX bez obudowy, czy jest istniejąca obudowa, czy należy ująć nową obudowę wycenić ?

- W przedmiarze brak jest centralki CSP/FC 330A, która występuje w dokumentacji- czy należy ją wycenić ?

- W przedmiarze brak jest przycisków przewietrzania okien.

- Proszę o określenie, czy drzwi maja się otwierać, czy zamykać po otrzymaniu sygnału z czujki ?

- Proszę o potwierdzenie, czy ujęte 4 szt. czujek oddymiania wystarczą dla budynku wielokondygnacyjnego ? Naszym zdaniem jest ich zbyt mało (winno być co najmniej 16 szt.), a co za tym idzie jest zbyt mała ilość przewodu”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1

W Przedmiarze robót – Instalacje elektryczne w poz. 5 należy wycenić montaż wyłącznika DPX w nowej obudowie.

Ad. 2

W przedmiarze brak jest centralki CSP ponieważ jest to centralka istniejąca.

Ad. 3

Nie przewidziano przewietrzania okien, ponieważ nie jest to rozwiązanie wymagane.

Ad. 4

Drzwi do napowietrzania klatek schodowych po otrzymaniu sygnału alarmowego  z centrali oddymiania mają się otworzyć.

Ad. 5

Ujęte 4 szt. czujek oddymiania są wystarczające. System oddymiania ma być połączony z istniejącym systemem SSP i przez niego uruchamiany.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ