Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Radom, dnia 30.03.2015 r.                                                       Znak sprawy:  In.III.271.15.2015

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Termomodernizacja budynku V L.O. im. Romualda Traugutta przy ul. Traugutta 52a”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał – faksem- w dniu 27.03.2015r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zapytanie brzmi następująco:

„W dokumentacji przetargowej, nie załączono przeliczeń fotometrycznych które potwierdziły by słuszność wymiany źródeł światła LED do istniejących opraw bez straty na parametrach oświetleniowych w pomieszczeniu.

Czy Zamawiający odbierze obiekt jeśli Wykonawca wymieni źródła świetlówkowe na LED i nie uzyska na pomiarach końcowych, parametrów określonych normą (PN- EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN- EN 60364), zgodnie z zapisem SIWZ.

Nadmienię że świetlówka 36w/ 840w posiada strumień świetlny 3350 lm (t=35 stC) a Zamawiający chce to zamienić na strumień świetlówki 2600/ 1200lm. Biorąc pod uwagę charakterystykę oprawy kloszowej typu Vector OKN, gdzie klosz tłumi w granicach 30% strumienia świetlnego, to pomiary określone powyższą normą są nie osiągalne a tym bardziej, po 3 latach użytkowania gdzie źródło LED ma ograniczony strumień światła o około 20 % ze względu na starzenie się diody.

Reasumując

oprawa 2x36w dająca w sumie strumień ze źródeł światła 6700 lm- 30 % straty 
(na kloszu) =4690 lm z oprawy (wariant optymistyczny)

oprawa 2x20w dająca w sumie strumień ze źródeł światła 5200 lm- 30 % straty 
(na kloszu) =3640 lm z oprawy (wariant optymistyczny)

Brakuje na każdej z opraw około 1050lm

Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie paneli ledowych, które dają wyższą sprawność świetlną niż zaproponowane świetlówki LED i gwarantują uzyskanie wyższej sprawności przy zmniejszonym poborze mocy.

Jednocześnie w związku z powstałymi nieścisłościami, proszę o przesunięcie terminu składania ofert w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym złożenia prawidłowych ofert”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z Projektem poprawy oświetlenia sal lekcyjnych i pomieszczeń użytkowych szkoły, pkt. 2.2. „Wymagane parametry opraw oświetleniowych i źródeł światła”, natężenie oświetlenia w pomieszczeniach oświetlanych nowymi oprawami i źródłami LED powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2004, które to przedstawiono w pkt. 2.1. „Tabela parametrów oświetlenia pomieszczeń” w/w projektu, w tym także uzyskanie odpowiednich parametrów przy pomiarze końcowym.

Równocześnie zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych – na zasadach określonych w z § 3 pkt 2.2. SIWZ – w zakresie montażu nowych opraw oświetleniowych i źródeł światła LED także na korytarzach, w szatniach, umywalniach, łazienkach i toaletach, pod warunkiem spełnienia wymagań normowych natężenia oświetlenia wynikających z normy PN-EN 12464-1:2004 oraz spełnienia wymagań energooszczędności oświetlenia wynikających z w/w dokumentacji projektowej.

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie dopuszcza zastosowanie paneli ledowych.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. W § 14 SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 03.04.2015 roku, godz. 915”

zastępuje się klauzulą:  „Nie otwierać przed 08.04.2015 roku., godz. 1015”

2. W § 15 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „03.04.2015 roku do godz.  900” na „08.04.2015 roku do godz.  1000”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „03.04.2015 roku o godz. 915” na „08.04.2015 roku o godz.  1015”

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ  w zakresie przedłużenia terminu składania i w konsekwencji zmiany terminu otwarcia ofert, jest konieczność zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniami dot. treści SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO PREZYDENT MIASTA RADOMIA