Znak sprawy: In.III.271.22.2015

Radom, dnia  05.05.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. w budynkach PP nr 5 oraz PP nr 6 w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 30.04.2015r. (faksem/e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

Zapytanie brzmi następująco:

- „Proszę o informację, czy zamieszczone projekty – w zakresie obydwu wszystkich branż- zostały pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? Jeśli tak to przez kogo ?,

- Proszę o jednoznaczne określenie dla wszystkich drzwi opisywanego parametru „wymiar w świetle ościeżnicy” czy nie powinien to być wymagany wymiar w świetle przejścia a więc nie pomniejszony o grubość skrzydła?,

- Proszę o przedstawienie dokładnych obliczeń doboru powierzchni okien oddymiających i drzwi napowietrzających, przedstawione w projektach nie wskazują powierzchni klatek jak również nie operują powierzchniami geometrycznymi w napowietrzaniu tylko wymiarami zewnętrznymi skrzydła? Nie ma również potwierdzenia w obliczeniach, że są dobrane poprawnie ?,

- Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie grawitacyjnego systemu oddymiania uwzględniając aktualny stan budynku? Projekt alternatywnego rozwiązania zostanie uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonany na koszt Oferenta/ Wykonawcy?,

- Proszę o zamieszczenie projektu konstrukcyjnego nowych schodów zewnętrznych w przedszkolu PP 5 ?,

- Proszę o weryfikację w PP 5 klatka zachodnia wymiarów na spoczniku na poziomie +1,05 wskazany w projekcie wymiar szerokości 130 cm nie jest możliwy, wymiar istniejący i prawdziwy to 120 cm? Wobec powyższego proszę o aktualizację rozwiązań?

- Czy belki stalowe podtrzymujące biegi i spoczniki klatek schodowych w PP 5 nie powinny mieć odporności ogniowej jeśli tak to czy należy to wycenić i w jakiej ilości ?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1 Projekty zostały uzgodnione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ad 2. Wymiary dotyczą światła po otwarciu drzwi a więc skrzydło nie może pomniejszać szerokości po otwarciu (dotyczy szerokości 900).

Ad.3. Obliczenia zostały przeprowadzone przez specjalistyczną firmę i przyjęte odpowiednio okna oddymiające do powierzchni klatki.

Ad4. Oddymianie klatek schodowych należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Ad.5 Schody zewnętrzne są schodami betonowymi na gruncie wylewane z betonu B20 zbrojone konstrukcyjnie #12 co 25 cm.

Ad 6 i 7. Spoczniki klatki schodowej oraz belki stalowe podtrzymujące biegi i spoczniki klatek schodowych nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Postępowanie dotyczy jedynie wydzielenia istniejących klatek i oddymianie ich (zgodnie                z Postanowieniem Komendanta PSP.) Zakres prac nie obejmuje przebudowy budynku,                   a jedynie poprawę warunków p-poż ewakuacji.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej