Znak sprawy: In.III.271.22.2015

Radom, dnia  07.05.2015 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Poprawa warunków bezpieczeństwa p. poż. w budynkach PP nr 5 oraz PP nr 6 w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 05.05.2015r. (faksem/e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

Zapytanie brzmi następująco:

- „Proszę o informację przez jakiego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały uzgodnione projekty, pytanie składamy ponownie? Nie jest to informacja niejawna wobec powyższego proszę o konkretną odpowiedź.

- Proszę o przedstawienie dokładnych obliczeń doboru powierzchni okien oddymiających i drzwi napowietrzających, przedstawione w projektach nie wskazują powierzchni klatek jak również nie operują powierzchniami geometrycznymi w napowietrzaniu tylko wymiarami zewnętrznymi skrzydła? Nie ma również potwierdzenia w obliczeniach, że są dobrane poprawnie ?

Wskazana w odpowiedzi z dnia 05.05.2015 roku informacja jest nieadekwatna do zadanego pytania. Poniżej wytłumaczymy dlaczego nie są prawdziwe obliczenia i jakie ma to skutki w kontekście odpowiedzi na pytanie 4 o dopuszczeniu alternatywnego sposobu oddymiania grawitacyjnego ale policzonego zgodnie z Polskimi Normami. Jednocześnie proszę o potwierdzenie czy Projektant pisząc o Polskich Normach jako podstawie opracowania miał na myśli: Polską Normę PrPN-B-02877-4???? Jeśli inną to jaką ?

Ponownie proszę o zamieszczenie obliczeń „specjalistycznej firmy”?

Przykład PP nr 5:

Projektant nie podaje ani w części opisowej ani graficznej (rys: A/1 i A/2) powierzchni klatki schodowej, co już w kontekście obowiązujących norm rysunkowych i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego- jest nieprawidłowością podaje natomiast informację, że pow. czynna wynosi 5% rzutu klatki schodowej i stanowi 1,10 m2- co pozwala obliczyć, że obydwie klatki mają powierzchnie do 22 m2 i obliczenia zostały wykonane w oparciu o wymienianą przez Nas Normę PrPN-B-02877-4.

Projektant wskazuje, że dobrano okno o następujących parametrach: wymiary zewnętrzne 900x1280 mm, pow. geometryczna otworu 0,829 m2 (zapewne w Specyfikacji firmy D+H jest to parametr o nazwie „geometryczna powierzchnia odniesienia”) i pow. czynna wynosi 0,551 m2.

Co do tych parametrów i dobory Oferenta nie ma wątpliwości i jest to dobrane słusznie. Błąd kardynalny znajduję się w części napowietrzania skrzydłem drzwiowym, oto dowód: Projektant na stronie 17 pisze, że „napływ świeżego powietrza powinien stanowić 130 % wywiewu co daje powierzchnię ok. 1,43 m2- niestety to jest połowiczna prawda a owa „Specjalistyczna firma” lub pan projektant nie rozumieją co liczą ! Stąd Nasze pytanie o zamieszczenie sposobu obliczeń. Najprawdopodobniej wynik około 1,43 m2 wynikł z fatalnego błędu w nie rozumienia definicji i braku znajomości Normy w/w: 0,551 m2 (pow. czynna oddymiania jednego okna) x 2 szt. =1,102 m2 x 1,30 (zwiększenie o 130 %) =1,4326 m2 . Niestety obliczenia w pełni błędne. W przywoływanej już Normie w pkt. 6 Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza jest wyraźnie napisane:

„W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowionych w dolnych częściach pomieszczenia.

Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30 % większa niż suma powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni”

A więc obliczenia poprawne powinny wyglądać następująco:

0,829 m2  (pow. geometryczna otworu jednego okna) x 2 szt. =1,658 m2  x 1,30 (zwiększenie o 130 %) = 2,1554 m2 I to są obliczenia poprawne.

Nadmienić należy w w/w cytacie z normy nie ma mowy o wym. zewnętrznym skrzydła tylko o pow. geometrycznej i taką należy przyjąć, a nie jest to pow. ani otworu w murze ani skrzydła ! A przyjęte w projekcie do napowietrzania jak widać z opisanych poprawnie obliczeń jest za mała ! Wobec powyższego mając na uwadze konieczność wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami proszę o informacje czy mamy zrealizować projekt z takimi parametrami okien oddymiających czy jednak dopuszcza Zamawiający poprawnie wykonany system z właściwymi obliczeniami gwarantujący pozytywny odbiór PSP.

- Proszę o zamieszczenie projektu konstrukcyjnego nowych schodów zewnętrznych w przedszkolu PP 5 ? Istnieje zbyt duża różnica w wysokości pomiędzy terenem a poziomem +1,05 spocznika. Projekt musi posiadać detale, rzuty i wielkości rozstaw prętów grubości płyty schodowej i podestu, głębokość posadowienia fundamentu, klasę betonu i gatunek stali. To nie Wykonawca ma projektować elementy konstrukcyjne. Ma zrealizować Projekt a na etapie postępowania zgłosić uwagi co czyni już drugi raz !”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.

Projekty zostały uzgodnione przez rzeczoznawcę p. poż. Krzysztofa Sadowskiego 
nr upr. KGPSP 198/93

Ad. 2.

Obliczenia powierzchni, przykład PP nr 5,

Powierzchnia rzutu klatki wynosi 21,40 m2

Pow. czynna 5% pow. daje 1,07 m2

Pow. geometryczna Ag=1,07/0,6=1,78 m2

Zapewnienie dopływu powietrza 1,78 x 1,3 = 2,31 m2

Zastosowano drzwi o wysokości w świetle otworu 2,05 x 1,2=2,46

2,46›2,31 warunek spełniony.

Obliczenia oparte o polską normę PN-B-02877-4

Wg obliczeń pow. wymagana napływu powietrza spełniona będzie po otwarciu drzwi dwuskrzydłowych, dopuszcza się ewentualną zmianę na drzwi jednoskrzydłowe w wym. w świetle otworu po otwarciu min. 1,2 m i wysokości 2,05m.

Ad. 3.

Rysunki rzutu fundamentów i przekrój oraz konstrukcja schodów w załączniku

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. W § 14 SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 11.05.2015 roku, godz. 915”

zastępuje się klauzulą: „Nie otwierać przed 15.05.2015 roku., godz. 1015”

2. W § 15 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „11.05.2015 roku do godz.  900” na „15.05.2015 roku do godz.  1000”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „11.05.2015 roku o godz. 915” na „15.05.2015 roku o godz.  1015”

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ w jest konieczność uszczegółowienia i ujednoznacznienia opisu przedmiotu zamówienia.

Uzasadnieniem modyfikacji treści SIWZ  w zakresie przedłużenia terminu składania i w konsekwencji zmiany terminu otwarcia ofert, jest konieczność zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniami i modyfikacjami treści SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Załączniki:

rys. 1 rzuty i przekrój

rys. 2 konstrukcja schodów

Kierownik Zamawiającego

Prezydent Miasta Radomia